## Перечень
Приложение к письму
ПАО "ТРК"
от ___.12.2022 № __/_____
Перечень предоставляемой информации по контрольным замерам 21.12.2022г. с разбивкой по организациям
№ пп | Наименование организации | Сроки предоставления информации по колонкам 4, 5,6 | Перечень присоединений, отключаемых действием ДАР ПС 500 кВ Томская | Мгновенные значения активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей, протекающих по электросетевому оборудованию и ЛЭП, напряжений (кВ) и нагрузок (А) на шинах энергообъектов, обслуживаемых организацией, реактивных мощностей (Мвар), вырабатываемых/потребляемых компенсирующими устройствами с указанием положений РПН/ПБВ автотрансформаторов и трансформаторов (Форма КЗ) за 01:00ч., 07:00ч., 14:00ч. и 18:00ч. московского времени | Мгновенные значения активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей, вырабатываемых генераторами, а также потребляемых на собственные нужды электростанций (Форма КЗ) за 01:00ч., 07:00ч., 14:00ч. и 18:00ч. московского времени | Сроки предоставления информации по колонке 8, 9, … 16 | Фактический объем суточного потребления электрической энергии по присоединениям, входящим в утвержденный «График ограничения режима потребления электрической энергии на 2022/2023гг. по ПАО «ТРК» на территории Томской области» (Энергия) за каждый час суток по московскому времени с разбивкой по очередям. | Мгновенные значения активных мощностей (МВт) по присоединениям, входящим в утвержденный «График ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023гг. по ПАО «ТРК» на территории Томской области» (Мощность) за 01:00ч., 07:00ч., 14:00ч. и 18:00ч. московского времени с разбивкой по очередям | Мгновенные значения активных мощностей (МВт) по присоединениям, входящим в утвержденный «График временного отключения потребления на 2022/2023гг. по ПАО «ТРК» на территории Томской области» (ГВО Юг) за каждый час суток с 00:00ч. до 23:00ч. по московскому времени | Мгновенные значения активных мощностей (МВт) по присоединениям, входящим в утвержденный «График ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023гг. по ПАО «ТРК» на территории Томской области» (Мощность Север) за каждый час суток по московскому времени с 22:00 20 декабря 2022г. по 23:00 21 декабря 2022г. | Мгновенные значения активных мощностей (МВт) по присоединениям, входящим в утвержденный «График временного отключения потребления на 2022/2023гг. по ПАО «ТРК» на территории Томской области» (ГВО Север) за каждый час суток по московскому времени с 22:00 20 декабря 2022г. по 23:00 21 декабря 2022г. | Значения активных мощностей (МВт) по присоединениям, подключенным под действие противоаварийной автоматики (АЧР Юг) за 01:00ч., 07:00ч., 14:00ч. и 18:00ч. московского времени | Значения активных мощностей (МВт) по присоединениям, подключенным под действие противоаварийной автоматики (АЧР Север) за каждый час суток по московскому времени с 22:00 20 декабря 2022г. по 23:00 21 декабря 2022г. | Значения активных мощностей (МВт) по присоединениям, подключенным под действие противоаварийной автоматики (ОН под ПА) за каждый час суток с 00:00ч. до 23:00ч. по московскому времени | Показания ПТК «Черный ящик» по подстанциям, оборудованных ПТК «Черный ящик», в формате файлов Afview, за каждый час суток по московскому времени
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | 2022-12-26 | + | + |  | 2022-12-26 | + | + | + |  | + | + | + | + | +
2 | ООО "Энергонефть Томск" | 2022-12-26 |  | + |  | 2022-12-26 | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | ЗАО "Энерго Сервис" | 2022-12-26 |  |  | +
4 | ООО "Газпромнефть Энергосистемы" | 2022-12-26 |  | + | + | 2022-12-26 | + | + | + |  |  | +
5 | АО "Томская генерация" | 2022-12-26 |  | + | + | 2022-12-26 |  |  | + |  |  | +
6 | ООО "Томскнефтехим" | 2022-12-26 |  | + | + | 2022-12-26 | + | + |  |  |  | +
7 | ООО «Газпром метанол» | - |  |  |  | 2022-12-26 | [5 empty] | +
8 | АО "Сибкабель" | 2022-12-26 |  | + |  | 2022-12-26 | + | + |  |  |  | +
9 | АО «Газпром добыча Томск» (*ПС 110 кВ Мыльджинская; Мыльджинская ГДЭС) | 2022-12-26 |  | +* | +* | 2022-12-26 | + | +
10 | ООО "Горсети" (*ПС 35 кВ Дробильно-Сортировочный завод, ПС 35 кВ Водник и ПС 35 кВ ЗПП-Т) | 2022-12-26 |  | +* |  | 2022-12-26 | + | + |  |  |  | +*
11 | ПАО "Томскэнергосбыт" |  |  |  |  | 2022-12-26 | + | + |  | +
12 | ООО "Томлесдрев"(*ПС 110 кВ ДОК) | 2022-12-26 |  | + * |  | 2022-12-26 |  |  | + |  |  | +
13 | ООО "Газпром трансгаз Томск" |  |  |  |  | 2022-12-26 | + | +
14 | ФГАОУ ВО НИ ТПУ (*ПС 35 кВ Спутник) | 2022-12-26 |  | + * |  |  |  | -
15 | ООО "Электросети" |  |  |  |  | 2022-12-26 | + | +
16 | АО "СХК" | 2023-01-13 |  | + |  |  |  | -
17 | АО "Транснефть - Западная Сибирь" |  |  |  |  | 2022-12-26 | + | +
18 | АО "Транснефть - Сибирь" |  |  |  |  | 2022-12-26 | + | + |  | +
19 | ООО "Томские электрические сети" (*ПС 35 кВ Гравийная, ПС 35 кВ ЖБК-100) | 2022-12-26 |  | +*
20 | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Тайгинской Дистанции электроснабжения | 2022-12-26 |  | +
21 | ООО «Монолит-Строй» (*ПС 110 кВ ЛПК Партнер-Томск) |  |  |  |  | 2022-12-26 | + | + |  |  |  | + |  | +
* - уточнения по объему предоставляемой информации

## Форма КЗ
Контрольный замер 21.12.2022г.
Объект электроэнергетики | Присоединение | Система (секция) шин, на которую зафиксировано присоединение/генератор/СКРМ | 1:00 | [7 empty] | 7:00 | [7 empty] | 14:00 | [7 empty] | 18:00
|  |  | время МСК | [7 empty] | время МСК | [7 empty] | время МСК | [7 empty] | время МСК
|  |  | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр
ПС 35 кВ "ЖБК-100" | Ввод 1 (Ячейка 1) | 1СШ-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 16000
ПС 35 кВ "ЖБК-100" | Ввод 2 (Ячейка 2) | 2СШ-35 | 0.3504 | 0.2752 | 24.256 | 23.296 | 26.224 | 10.575 | -- | 16000 | 0.3504 | 0.2256 | 23.2 | 24.064 | 26.4 | 10.283 | -- | 16000 | 0.304 | 0.2368 | 21.328 | 19.856 | 24.304 | 10.436 | -- | 16000 | 0.3424 | 0.2672 | 23.84 | 22.112 | 26.608 | 10.505 | -- | 16000
ПС 35 кВ "ЖБК-100" | яч.7 РУ-10 кВ ПС 35/10 "ЖБК-100" |  | 0.344 | 0.282 | 24.24 | 23.18 | 26.02 | 10.575 | -- | 20000 | 0.534 | 0.394 | 36.58 | 36.64 | 38.44 | 10.283 | -- | 20000 | 0.308 | 0.242 | 21.58 | 20.2 | 24.64 | 10.436 | -- | 20000 | 0.348 | 0.274 | 24.04 | 22.62 | 27.08 | 10.505 | -- | 20000
ПС 35 кВ "ЖБК-100" | яч.8 РУ-10 кВ ПС 35/10 "ЖБК-100" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | -- | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.283 | -- | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.436 | -- | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.505 | -- | 20000
ПС 35 кВ "ЖБК-100" | яч.5 РУ-10 кВ ПС 35/10 "ЖБК-100" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | -- | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.283 | -- | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.436 | -- | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.505 | -- | 6000
ПС 35 кВ "Гравийная" | Ввод 1 (Ячейка 7) | 1СШ-35 | 1.191 | -0.108 | 68.15 | 67.1 | 66.21 | 10.33 | -- | 1000 | 1.642 | -0.20071 | 97.31 | 94.35 | 93.58 | 10.1 |  | 1000 | 1.8056 | -0.13 | 102.5 | 100.4 | 104.1 | 10.22 |  | 1000 | 1.759 | -0.133 | 99.62 | 98.44 | 100.22 | 10.24 |  | 1000
ПС 35 кВ "Гравийная" | Ввод 2 (Ячейка 8) | 2СШ-35 | 1.152 | 0.32 | 64.16 | 66.56 | 67.84 | 10.36 | -- | 16000 | 1.52 | 0 | 88 | 86.4 | 83.2 | 10.26 |  | 16000 | 1.664 | 0.016 | 91.2 | 92.8 | 91.2 | 10.29 |  | 16000 | 1.52 | 0.048 | 83.2 | 86.4 | 83.2 | 10.42 |  | 16000
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.1А РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" |  | 0.21 | 0.1044 | 12 | 13.2 | 13.2 | 10.33 | -- | 6000 | 0.2592 | 0.1008 | 15.6 | 16.2 | 14.4 | 10.1 |  | 6000 | 0.192 | 0.03 | 9.6 | 10.8 | 11.4 | 10.22 |  | 6000 | 0.18 | 0.024 | 9 | 10.8 | 9.6 | 10.24 |  | 6000
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.12 РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" |  | 0.03175 | -0.000535 | 1.45 | 2.12 | 2.18 | 10.36 | -- | 8000 | 0.021 | -0.001338 | 1.38 | 1.19 | 1.54 | 10.26 |  | 8000 | 0.041 | -0.00162 | 1.77 | 2.37 | 2.71 | 10.29 |  | 8000 | 0.04295 | -0.000151 | 2.34 | 2.26 | 2.8 | 10.42 |  | 8000
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.1 РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | -- | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24 |  | 4000
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.5 РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" |  | 0.188 | 0.008 | 11.2 | 9.6 | 10.4 | 10.33 | -- | 4000 | 0.228 | 0.008 | 13.76 | 12.2 | 13.28 | 10.1 |  | 4000 | 0.236 | 0.008 | 14.48 | 12.28 | 13.32 | 10.22 |  | 4000 | 0.224 | 0.012 | 12.04 | 12 | 11.92 | 11.24 |  | 4000
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.11 РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" |  | 0.822 | 0.006 | 46.2 | 45.6 | 48 | 10.33 | -- | 6000 | 1.2 | 0 | 65.94 | 67.68 | 70.38 | 10.1 |  | 6000 | 1.362 | 0 | 78 | 74.28 | 78.06 | 10.22 |  | 6000 | 1.344 | 0 | 78 | 75.06 | 75.78 | 10.24 |  | 6000
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.9 РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" | ТСН | 4e-05 | 0 | 0.35 | 0.07 | 0.001 | 10.33 | -- | 1 | 3.8e-05 | 0 | 0.317 | 0.076 | 0.013 | 10.1 |  | 1 | 3.7e-05 | 0 | 0.298 | 0.07 | 0.013 | 10.22 |  | 1 | 3.7e-05 | 0 | 0.324 | 0.07 | 0.013 | 10.24 |  | 1
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.10 РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" | ТСН | 6e-06 | 0 | 0.048 | 0.07 | 0.001 | 10.36 | -- | 1 | 6e-06 | 0 | 0.045 | 0.079 | 0.013 | 10.26 |  | 1 | 8e-06 | 0 | 0.045 | 0.08 | 0.013 | 10.29 |  | 1 | 8.3e-05 | 0 | 0.34 | 0.077 | 0.013 | 10.42 |  | 1
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.6 РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" |  | 0.786 | 0.012 | 42.6 | 43.8 | 45.6 | 10.36 | -- | 6000 | 1.17 | 0.024 | 64.86 | 62.58 | 65.28 | 10.26 |  | 6000 | 1.188 | 0.006 | 65.76 | 65.88 | 65.58 | 10.29 |  | 6000 | 1.02 | 0.156 | 58.2 | 57.24 | 56.7 | 10.42 |  | 6000
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.2 РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" |  | 0.25 | 0.008 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 10.36 | -- | 2000 | 0.224 | 0.006 | 12.56 | 11.86 | 13.42 | 10.26 |  | 2000 | 0.242 | 0.004 | 13.4 | 13 | 14 | 10.29 |  | 2000 | 0.274 | 0.004 | 15.22 | 14.72 | 15.3 | 10.42 |  | 2000
ПС 35 кВ "Гравийная" | яч.2А РУ-10 кВ ПС 35/10 "Гравийная" |  | 0.1098 | 0.01224 | 9 | 0 | 8.4 | 10.36 | -- | 6000 | 0.138 | 0.006 | 10.8 | 0 | 11.4 | 10.26 |  | 6000 | 0.168 | 0.018 | 13.2 | 0 | 13.8 | 10.29 |  | 6000 | 0.132 | 0.018 | 11.4 | 0 | 11.4 | 10.42 |  | 6000
Примечание:
Объект электроэнергетики - наименование подстанции;
Присоединение - диспетчерское наименование каждого присоединения РУ;
Система (секция) шин, на которую зафиксировано присоединение/ генератор/ СКРМ - диспетчерское наименование системы (секции) шины РУ объекта электроэнергетики, на которую в момент контрольного замера было зафиксировано соответствующее присоединение, генератор или СКРМ.
«Р, МВт» − мгновенное значение перетока активной мощности, протекающего по присоединению. За положительное направление перетока активной мощности для всех присоединений принимается направление к шинам РУ.
«Q, МВт» − мгновенное значение перетока реактивной мощности, протекающего по присоединению. За положительное направление перетока реактивной мощности для всех присоединений принимается направление к шинам РУ.
В столбцах «Ia, А», «Ib, А» «Ic, А» необходимо указать мгновенные значения токовой нагрузки соответствующей фазы (А, В, С) присоединения.
«U, кВ» необходимо указать мгновенное значение линейного (междуфазного) напряжения ТН присоединения (при наличии).
«№ УРКТ» необходимо указать номер анцапфы УРКТ, установленного на соответствующей обмотке трансформатора или автотрансформатора.
В столбце «Ктр» необходимо указать коэффициент трансформации трансформатора или автотрансформатора, соответствующего УРНТ.